## Slide 1: Notions de prévention appliquée à l'opération.
ADMJSP / Pôle Pédagogie – 2024 – Version 4

## Slide 2: Sommaire
2
Objectifs
A la fin de cette partie, vous serez capable d’identifier et d’utiliser les moyens à disposition afin de les mettre en œuvre lors de son action ou sur ordre du chef d'agrès.
Généralités
Réglementation
Classement des bâtiments
Définitions
Secours interne
Moyens de secours

## Slide 3: Généralités
3
Opérations de lutte contre les feux de structures nécessitent une bonne compréhension de la dynamique du feu dans une enceinte.
Feu de structure  Feu limité par la ventilation (FLV).
Ses modes de propagation sont connus et essentiellement liés à la dynamique des fumées.

## Slide 4: Généralités
4
Source – Flux – Cible, les fumées et les gaz chauds – Flux - sont donc une problématique majeure dans :
Développement du feu.
Atteinte de cibles humaines ou matérielles, avec un risque de victimes et/ou de propagation du sinistre.
Construction et la réglementation  Influence directe sur ce flux en faisant obstacle à son déplacement.

## Slide 5: Généralités
5
Pour éclairer les intervenants, nous regarderons l’opération de feu de structure sous le triptyque « Source - Flux - Cible »:
En quoi, la construction/réglementation s’oppose-t-elle à la propagation du feu par l’extérieur ?
En quoi la construction/réglementation s’oppose-t-elle à la propagation du feu par l’intérieur ?
En quoi, la construction/réglementation facilite-t-elle l’action des secours ?

## Slide 6: Généralités
6
Et, du point de vue des cibles humaines :
Comment la construction/réglementation protège-t-elle les occupants ?
 Cas plus difficiles qui échappent à la norme.
 Penser la manière dont les flux quittent « la boite » menaçant, ou pas, les cibles.

## Slide 7: Généralités
7
Double objectif :
PREVENIR : En rendant très improbable son éclosion ;
PREVOIR : 1ère mesures à prendre s’il prenait naissance
         limiter son développement.

## Slide 8: Généralités
8
Prévention :
« Ensemble des activités administratives et techniques organisant et assurant la recherche et l'expérimentation, l'application et le contrôle des moyens, des mesures et des méthodes permettant de s'opposer, quand elles sont nuisibles, à la naissance et à la propagation du feu, à leurs effets directs et indirects sur les personnes, les animaux et les biens ».

## Slide 9: Généralités
9
Prévision :
Quelle que soit la perfection des mesures de prévention édictées, aussi vigilants que soient ceux qui sont chargés de les faire appliquer, certaines causes sont imprévisibles.
Une surveillance constante des risques et l'élaboration des mesures à prendre en cas d'apparition d'un sinistre sont les principes essentiels de la prévision.

## Slide 10: Généralités
10
Prévision vise à :
Découverte de l'incendie dès sa naissance  détection
Avertir aussitôt les occupants  Alarme
Prévenir le personnel devant combattre le sinistre  Alerte et alarme
Attaque immédiate du feu  Extinction rapide (mise en œuvre des moyens de secours).
Prévision prend le relais de la prévention lorsque celle-ci est mise en échec  Action complémentaire.

## Slide 11: Généralités
11
EVITER LA NAISSANCE DU FEU :
Réduire au maximum les causes d'incendie ;
Mesures de prévention  Plusieurs buts :

## Slide 12: Généralités
12
EVACUER LES OCCUPANTS :
Cibles que le législateur regarde, globalement, selon 2 procédures :
1ère relève de l’habitation
Seconde relève du code du travail et des ERP

## Slide 13: Généralités
13
EVACUER LES OCCUPANTS :
Habitation :
Logement : Boite aussi fermée/isolée que possible, dans laquelle la seule contrainte en matière de prévention incendie
 DAAF.
Article 6 de l’arrêté du 5 février 2013  Interdiction d’installer ces DAAF dans les parties communes de l’immeuble.

## Slide 14: Généralités
14
EVACUER LES OCCUPANTS :
Habitation :
Volonté n’est donc pas l’évacuation générale de l’immeuble.
Habitat collectif  Retenir le message suivant :
En habitation, les morts et les blessés sont dans les escaliers !

## Slide 15: Généralités
15
EVACUER LES OCCUPANTS :
Code du travail et des ERP :
Bâtiments
Permettre l’évacuation rapide de la totalité des occupants
Evacuation différée par la création de zone ou espace d’attente sécurisé.

## Slide 16: Généralités
16
EVACUER LES OCCUPANTS :
Code du travail et des ERP
Ascenseurs à l'exception de ceux spécifiques aux handicapés, ne sont jamais considérés comme moyen d'évacuation :
Faible capacité,
Défaut de fonctionnement fréquent au cours des incendies,
Envahissement rapide par les fumées.

## Slide 17: Généralités
17
EVITER LA PROPAGATION DU FEU :
Limiter au maximum les effets de l'incendie ;
Suppose l'application de certaines mesures générales visant :
Construction ;
Installations techniques ;
Choix des moyens de secours.

## Slide 18: Généralités
18
EVITER LA PROPAGATION DU FEU :
Lors de la construction  Respecter certains principes :
Emploi de matériaux et d'éléments de construction ayant un comportement au feu compatible avec la sécurité ;
Compartimentage et cloisonnement suffisants ;

## Slide 19: Généralités
19
EVITER LA PROPAGATION DU FEU :
Disposition des locaux, selon leur destination et les risques qu'ils présentent ;
Ventilation efficace.
Installations techniques (électriques, gaz, chauffage, ventilation, climatisation, etc.) doivent être correctement effectuées ;
 Peuvent être à l'origine des sinistres ;
 Mal conçues, elles peuvent en faciliter la propagation.

## Slide 20: Généralités
20
EVITER LA PROPAGATION DU FEU :
Cas particuliers :
Habitation avant 1986, défaut d’isolement :
Certains conduits débouchent dans les logements  Risque de propagation,
Degré CF des parois et portes des locaux à risques non respectées,

## Slide 21: Généralités
21
EVITER LA DESTRUCTION PAR LE FEU :
Prendre un ensemble de mesures  Limiter ou empêcher les dommages.
Pertes matérielles  biens immobiliers, soit par l'action immédiate du feu, soit par ses conséquences (écroulements des bâtiments).
Pertes d'exploitation et les dommages indirects  3 fois + élevés que les coûts directs par suite de l'arrêt ou de la diminution de la production, de la perte des marchés et des emplois.

## Slide 22: Généralités
22
FACILITER L'INTERVENTION DES SECOURS :
Gage de réussite d'une intervention  Secours pourront combattre le sinistre « au plus près » en pénétrant à l'intérieur de l’éts dans le but de maîtriser l’incendie au plus vite.
Bâtiments  Accessibles aux SP
Structures  Stabilité au feu.

## Slide 23: Généralités
23
FACILITER L'INTERVENTION DES SECOURS :
Bâtiments  Implantés de telle manière que le nombre et la largeur des voies d'accès, les façades et les baies de pénétration, puissent permettre une concentration rapide des moyens de secours = extinction et sauvetage.

## Slide 24: Généralités
24
FACILITER L'INTERVENTION DES SECOURS :
1. La détection :
Humaine  Personnel de surveillance
Technique  Détecteurs surveillant une zone (sensibles aux gaz de combustion, optiques, etc.).

## Slide 25: Généralités
25
FACILITER L'INTERVENTION DES SECOURS :
2. L'alarme :
Donné à l'intérieur de l’éts par 1 personne découvrant un sinistre.
Signal  Transmettre à l'ensemble de l’éts.
Personnel  Se conforme aux consignes établies : rassemblement des équipes de sécurité, évacuation, etc.
L'alarme peut-être :

## Slide 26: Généralités
26
FACILITER L'INTERVENTION DES SECOURS :
2. L'alarme :
Générale : signal sonore ayant pour but de prévenir les occupants d'avoir à évacuer les lieux.
Signal sonore peut être complété, par un signal visuel.
L'alarme générale  immédiate ou temporisée

## Slide 27: Généralités
27
FACILITER L'INTERVENTION DES SECOURS :
2. L'alarme :
Générale : Audible en tout point du bâtiment.
Foyer logement  l’alarme n’est donnée que pour le niveau.
IGH  l’alarme n’est donnée que pour le niveau.

## Slide 28: Généralités
28
FACILITER L'INTERVENTION DES SECOURS :
2. L'alarme :
Générale sélective : alarme générale limitée à l'information de certaines catégories de personnel /
ERP de type U ou J dans lesquels l’alarme est générale MAIS sélective, ne s’adressant qu’au personnel qui procèdent au transfert horizontal des occupants d’une zone sinistrée vers une zone protégée.

## Slide 29: Généralités
29
FACILITER L'INTERVENTION DES SECOURS :
2. L'alarme :
Restreinte : signal sonore et visuel distinct du signal d'alarme générale ayant pour but d'avertir :
Poste de sécurité incendie de l'établissement,
Direction ou le gardien,
Personnel désigné à cet effet,

## Slide 30: Généralités
30
FACILITER L'INTERVENTION DES SECOURS :
3. L'alerte :
Retransmission de l'alarme vers le 18 - 112
Transmise soit par
Téléphone urbain,
Lignes directes.
Service de sécurité : alarme doit transiter par ledit poste  SP.

## Slide 31: Généralités
31
FACILITER L'INTERVENTION DES SECOURS :
4. Mise en œuvre des moyens de secours :
Moyens de 1ère et de 2ème interventions ;
Mise en œuvre du signal d'alarme ;
Manœuvre des exutoires de fumées.

## Slide 32: Réglementation
32

## Slide 33: Réglementation
33
Code de la construction et de l'habitation :
Fixe dispositions :
Applicables aux Bâtiments d'Habitation ;
Destinées à assurer la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP ;
Destinées à assurer la sécurité des personnes contre les risques d'incendie et de panique dans les IGH ;
Définissant en ≠ catégories, les Matériaux et Éléments de Construction en fonction de leur Comportement au feu

## Slide 34: Réglementation
34
Code des collectivités territoriales (code des communes) :
Prescrit que le maire a en charge de la police avec pour objet notamment, de prévenir et de faire cesser, les accidents et les fléaux calamiteux :
Précautions convenables
Distribution des secours nécessaires,

## Slide 35: Réglementation
35
Code de l'urbanisme :
Contient :
Règles générales d'aménagement et d'urbanisme ;
Règles relatives à l'acte de construire

## Slide 36: Réglementation
36
Code du travail :
Fixe :
Dispositions générales concernant l’hygiène et la sécurité ;
Règles sur la prévention des incendies (classement des matières inflammables, éclairage et chauffage des locaux, issues et dégagements, moyens de lutte contre l'incendie).

## Slide 37: Réglementation
37
Code de l'environnement :
Fixe les dispositions applicables aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE).

## Slide 38: Approche bâtimentaire
38

## Slide 39: Approche bâtimentaire
39
Définitions – généralités :
Descentes de charges : somme des forces transférées par l’ensemble des éléments constituant une structure jusqu’aux fondations (gros œuvre + second œuvre).
Charges permanentes : poids des divers éléments constituant l’édifice. Un bâtiment peut ainsi peser de quelques dizaines de tonnes pour une construction individuelle à plusieurs milliers de tonnes pour un IGH.

## Slide 40: Approche bâtimentaire
40
Définitions – généralités :
Gros œuvre : éléments principaux de la construction qui contribuent à la stabilité de l’ensemble (murs pignons, de façade, de refend, plancher, charpente…).
Second œuvre : éléments secondaires de la construction qui permettent l’utilisation du bâtiment conformément à ce qui est prévu.

## Slide 41: Approche bâtimentaire
41
Définitions – généralités :
Éléments techniques : Canalisations d’eau, de gaz, d’électricité… Bâtiments industriels les canalisations sont beaucoup + diversifiées : conduite de gaz, de vapeur, de produits divers.

## Slide 42: Approche bâtimentaire
42
Définitions – généralités :
SP sont confrontés à :
Grande diversité de construction
+
Évolutions techniques
=
ADAPTABILITE ET MAINTIEN DES CONNAISSANCES

## Slide 43: Approche bâtimentaire
43
Structure  Ensemble complet assurant la rigidité et la stabilité de l’édifice. La structure est à rapprocher du gros œuvre.
Nature des matériaux utilisés  Procédés de construction ≠.
Constructions anciennes, constituées de petits éléments collés les uns aux autres  Constructions massives
Constructions modernes constituées d’éléments + fins  Coques, plaques, ou voile (structure en BA ou acier).

## Slide 44: Approche bâtimentaire
44
Eléments dits de gros œuvre :
Fondations

## Slide 45: Approche bâtimentaire
45
Eléments verticaux porteurs
Eléments dits de gros œuvre :

## Slide 46: Approche bâtimentaire
46
Eléments horizontaux :
Poutre
Plancher
Linteau
Eléments dits de gros œuvre :

## Slide 47: Approche bâtimentaire
47
Toiture horizontale ou inclinée
Eléments dits de gros œuvre :

## Slide 48: Approche bâtimentaire
48
Eléments de façade non porteurs
Revêtements intérieurs
Eléments techniques
Eléments dits de Second œuvre :

## Slide 49: Approche bâtimentaire
49
Différents types de construction, classés selon l’activité :
Bâtiment d’habitation,
ERP,
ICPE,
Parking couvert,
Bâtiment agricole,
Bâtiment industriel et commercial,

## Slide 50: Approche bâtimentaire
50
Constructions :
On retrouvera ces  éléments quels que soient le type de construction :
A ossature,
Massives,
Mixtes,
En lamellé-collé,
Suspendues.

## Slide 51: Approche bâtimentaire
51
Constructions à ossature :
Concentration des charges en un certain nombre de points d’appui. Structure portante se caractérise par une ossature :
Verticale portante (poteaux),
Horizontale support des planchers,
Inclinée  couverture.
Eléments peuvent être en :
Béton,
Acier
Bois.

## Slide 52: Approche bâtimentaire
52
Constructions massives :
Stabilité de ces constructions est essentiellement assurée par le poids.

## Slide 53: Approche bâtimentaire
53
Constructions mixtes :
Combinent les principes des constructions massives et celles à ossatures.

## Slide 54: Approche bâtimentaire
54
Constructions Bois lamellé-collé :
Procédé le + utilisé dans la construction bois.
Technique dérivée du sciage,
 Aboutage de grande L de lamelles de bois ayant en général des caractéristiques mécaniques, hygrométriques et une densité très proche.

## Slide 55: Approche bâtimentaire
55
Constructions Bois lamellé-collé :
Peut atteindre des portées très importantes, jusqu’à 180 mètres, contrairement au bois massif dont les portées sont limitées à la H de l'arbre.

## Slide 56: Approche bâtimentaire
56
≠ parties d’une construction :
Connaître les ≠ parties d’une construction permet de réaliser une lecture bâtimentaire qui permettra à chacun de réaliser sa protection et celle de ses collègues, en fonction de la lecture du feu en lui-même.
Lecture extérieure du bâtiment peut être trompeuse  Bâtiment a pu être modifié au niveau de la structure tout en conservant l’enveloppe extérieure voire un revêtement extérieur de type crépi peut cacher une structure en bois.

## Slide 57: Approche bâtimentaire
57
Eléments porteurs : Fondations constituent la base de toute construction
≠ parties d’une construction :

## Slide 58: Approche bâtimentaire
58
NB : Les vides-sanitaires
Espace accessible ou non, situé entre le sol et le 1er plancher du bâtiment.
 Plancher VS, pour désigner ce plancher.

## Slide 59: Approche bâtimentaire
59
Eléments verticaux :
Eléments porteurs d’un bâtiment qui reportent la descente de charge vers les fondations.
Peuvent être sous forme de :
Murs pleins de type traditionnel (maçonnerie, pierre, béton),
Structure métallique, bois ou béton armé (construction à ossature).

## Slide 60: Approche bâtimentaire
Mur de refend
60
Eléments verticaux :
On distingue :

## Slide 61: Approche bâtimentaire
61
Eléments verticaux :
Feu de comble, il est primordial de porter une attention sur la stabilité des murs pignons.
En effet, compte-tenu que la charpente n’assure plus la stabilité de ce mur celui-ci est soumis aux effets du vent et il y a donc un risque de renversement.
Attention  Cheminement des SP à proximité.

## Slide 62: Approche bâtimentaire
62
Supportent les charges des toitures et des planchers dans le sens vertical jusqu’aux fondations.
Les murs pleins vont pouvoir se trouver sous la forme de différents matériaux.
Eléments verticaux :

## Slide 63: Approche bâtimentaire
63
Pierre : essentiellement calcaire mais le granit et le grès des Vosges sont utilisés localement. Emploi est de + en + limité, compte-tenu du poids et de la qualité de la main d’œuvre.
Eléments verticaux :

## Slide 64: Approche bâtimentaire
64
Briques en terre cuite,
Blocs de béton,
Murs en béton banché (ou coulé en place),
Panneaux béton préfabriqués,
Eléments verticaux :

## Slide 65: Approche bâtimentaire
65
Mâchefer : Matériau inventé dans les années 1930 en vue de recycler les cendres d’incinération des ordures ménagères.
Mélange de chaux et ciment
puis étuvé.
Eléments verticaux :

## Slide 66: Approche bâtimentaire
66
Pisé : terre argileuse mélangée à de l’eau pour obtenir une pâte tassée. Matériau qui n’aime pas l’eau.
Eléments verticaux :

## Slide 67: Approche bâtimentaire
67
Constructions à ossature : Ossature bois
Eléments verticaux :

## Slide 68: Approche bâtimentaire
68
Constructions à ossature : Ossature béton
Eléments verticaux :

## Slide 69: Approche bâtimentaire
69
Constructions à ossature : Ossature métallique
Eléments verticaux :

## Slide 70: Approche bâtimentaire
70
Constructions à ossature : formes diverses (coques, formes complexes…)
Eléments verticaux :

## Slide 71: Approche bâtimentaire
71
Eléments verticaux :
Constructions à ossature :
Primordial, d’avoir un esprit critique sur la stabilité générale.
Ruine d’un élément  Chute d’éléments particuliers (exemple d’une verrière).

## Slide 72: Approche bâtimentaire
72
Planchers qui constituent les différents niveaux.
Sont conçus de façon à permettre l’évolution des personnes ou des charges dont ils répartissent le poids sur les éléments verticaux.
On distingue :
Eléments horizontaux :

## Slide 73: Approche bâtimentaire
73
Planchers bois
Essentiellement retrouvé dans les constructions anciennes.
Se compose essentiellement de solives reposant sur des poutres (si grande longueur) ou entre mur.
L’entraxe est constant.
Eléments horizontaux :

## Slide 74: Approche bâtimentaire
74
Eléments horizontaux :

## Slide 75: Approche bâtimentaire
75
Eléments horizontaux :

## Slide 76: Approche bâtimentaire
76
Planchers bois
Habitations de type Haussmannien : primordial de s’assurer du mode constructif  Continu ou uniquement encastré dans le mur.
 Zone préférentielle de propagation.
Dégarnissage du plafond et déblai sont primordiaux.
Eléments horizontaux :

## Slide 77: Approche bâtimentaire
77
Eléments horizontaux :

## Slide 78: Approche bâtimentaire
78
Planchers béton (ou plancher massif)
Planchers coulés
Planchers préfabriqués
Selon les dispositions constructives les planchers béton ont des résistances au feu variables (entre ½ h et 4 h).
Planchers ferraillés et ont des épaisseurs variables en fonction des portées.
Eléments horizontaux :

## Slide 79: Approche bâtimentaire
79
Planchers béton (ou plancher massif)
Planchers coulés
Planchers préfabriqués
Très rare de voir des planchers béton (en habitation) complètement fissurés.
PSC  Risque + important, notamment lorsqu’il y a des toitures végétalisées au-dessus.
Surcharge et perte de résistance mécanique  Effondrement.
Eléments horizontaux :

## Slide 80: Approche bâtimentaire
80
Planchers mixtes acier-béton :
Constitués de bacs acier collaborant associés à une dalle béton.
Eléments horizontaux :

## Slide 81: Approche bâtimentaire
81
Protègent les constructions contre les intempéries. Leur
Forme conçue pour canaliser les eaux de ruissellement.
≠ types :
Charpente traditionnelle ou charpente industrialisée,
Toitures terrasses.
Toitures terrasses sont à considérer comme des planchers.
Toitures :

## Slide 82: Approche bâtimentaire
82
Charpente traditionnelle :
Ne constitue plus la majorité des installations, reste tout de même demandée dans de nombreuses habitations, que ce soit en rénovation ou en construction neuve.
1er atout  Permettre un aménagement des combles, sous réserve de prévoir une H sous toit suffisante.
Toitures :

## Slide 83: Approche bâtimentaire
83
Charpente traditionnelle :
Essences de bois utilisées suivant la région (bois local):
Résineux comme l’épicéa, le sapin,
Durs tels que le chêne ou des bois exotiques.
Inconvénient : surcharge des planchers importante en cas d’effondrement de la charpente.
Toitures :

## Slide 84: Approche bâtimentaire
84
Toitures :

## Slide 85: Approche bâtimentaire
85
Charpentes industrielles : Fermes industrialisées ou fermettes, constituées d’éléments triangulés en bois de faibles sections.
Assemblages des pièces  Par des connecteurs métalliques en acier galvanisé ou inox pour milieu humide, emboutis vrillés de ≠ dimensions en fonction des charges à reprendre.
Toitures :

## Slide 86: Approche bâtimentaire
86
Toitures : Charpentes industrielles

## Slide 87: Approche bâtimentaire
87
Charpentes industrielles
Eléments capables de franchir des portées allant jusqu'à 20 m.
Toitures :

## Slide 88: Approche bâtimentaire
88
Charpentes industrielles
Prennent appui soit sur des murs soit sur des poutres.
Reçoivent directement le support de
couverture ou la couverture
économisant pannes et chevrons.
Toitures :

## Slide 89: Approche bâtimentaire
89
Charpentes industrielles
Plafond  se fixe sous les entraits.

## Slide 90: Approche bâtimentaire
90
Charpentes industrielles
Combles aménageables  Arbalétriers reprendront la charge du plafond.

## Slide 91: Approche bâtimentaire
91
Charpentes industrielles
Améliorations des performances thermiques des bâtiments
 isoler les combles.
Nombreuses possibilités pour isoler les combles.
Attention aux isolants minces  en aluminium.
Reconnaissance avec caméra thermique, il est fort possible que les zones chaudes ne soient pas perçues.

## Slide 92: Approche bâtimentaire
92
Terrasses et toits-terrasses :
Point de vue structurel  ne sont pas complexes. On peut apparenter cela à un plancher.
≠ types de dispositions :
Plancher béton avec
complexe d’étanchéité

## Slide 93: Approche bâtimentaire
93
Terrasses et toits-terrasses :
Panneau sandwich.

## Slide 94: Approche bâtimentaire
94
Terrasses et toits-terrasses :
Principales caractéristiques des feux de terrasses sont :
Présence d’installations techniques (VMC, photovoltaïques, machinerie ascenseurs…) ;

## Slide 95: Approche bâtimentaire
95
Terrasses et toits-terrasses :
Principales caractéristiques des feux de terrasses sont :
Isolation généralement bonne vis-à-vis du bâtiment ;
Présence régulière de matériaux combustibles au titre de l’étanchéité.

## Slide 96: Approche bâtimentaire
96
Combles :
Principales caractéristiques des feux de combles sont :
Présence possible des éléments suivants :
- Stockage à fort potentiel calorifique (meubles, vêtements, livres, jouets, etc.) et parfois dangereux (bouteille de gaz) ;
- Installations techniques et fluides (ascenseurs, VMC, CLIM, etc.) ;
- Isolation sous couverture et/ou sur plancher ;

## Slide 97: Approche bâtimentaire
97
Combles :
Principales caractéristiques des feux de combles sont :
Séparés des autres parties du bâtiment par des éléments de constructions variés aux résistances aléatoires (dalle béton, faux plafond, plaques de plâtre, plancher, torchis) ;

## Slide 98: Approche bâtimentaire
98
Difficulté d’accès (trappes, échelles de meunier, …) ;
Absence de public, excepté dans le cas de combles aménagés ;
Absence régulière de :
Recoupement ;
Désenfumage ;
Dispositif de sécurité.
Combles :

## Slide 99: Approche bâtimentaire
99
Eléments non porteurs : Façades
≠ types de façade :
Façade rideaux à ossature métallique,
Poids des façades à ossature aluminium est repris par la structure du bâtiment.

## Slide 100: Approche bâtimentaire
100
Eléments non porteurs : Façades

## Slide 101: Approche bâtimentaire
101
Soit à ossature bois ou en bois monobloc.
Tenue au feu des liaisons façade-plancher  Fonction du degré de stabilité au feu requis (ERP, habitation…).
Eléments non porteurs : Façades bois

## Slide 102: Approche bâtimentaire
102
Peuvent être en maçonnerie d’éléments, en béton banché ou en béton préfabriqué.
Allèges en maçonnerie reposent directement sur les planchers
Eléments non porteurs : Façades lourdes

## Slide 103: Approche bâtimentaire
103
Façade avec parement :
Eléments non porteurs : Façades lourdes

## Slide 104: Approche bâtimentaire
104
Façade avec parement PVC :
Eléments non porteurs : Façades lourdes

## Slide 105: Approche bâtimentaire
105
Cages d’escaliers :
Selon la destination du bâtiment :
Escaliers non protégés :
Non isolés des appartements et circulations
Absence de dispositif de sécurité
Stabilité au feu non assurée
Passage de canalisations de type gaz, eau, électricité…

## Slide 106: Approche bâtimentaire
106
Escaliers protégés (encloisonnés) :
A l’abri des fumées,
Isolées des appart et
des circulations
horizontales,
Cages d’escaliers :

## Slide 107: Approche bâtimentaire
107
Région lyonnaise  Escaliers en pierre de Villebois.
Lors d'un choc thermique ceux-ci cassent et tombent.
Cages d’escaliers :

## Slide 108: Approche bâtimentaire
108
Joints de dilatation :
Construction de grande L ou constructions mitoyennes  espace de dilatation.
Espace est comblé par un matériau compressible permettant une bonne dilatation des immeubles notamment ceux en béton armé.
 matériaux  Panneaux de particules, caoutchouc, liège, isorel (fibres de cellulose agglomérées par une colle) polystyrène expansé.

## Slide 109: Approche bâtimentaire
109
Principales caractéristiques des feux de joints de dilatation sont :
Matériaux divers et situés entre 2 structures porteuses,
Invisibilité du foyer ;
Inaccessibilité du foyer ;
Combustion génératrice de fumées et de CO s’immisçant dans toutes les parties du bâtiment par les interstices.
Joints de dilatation :

## Slide 110: Approche bâtimentaire
110
Joints de dilatation :

## Slide 111: Approche bâtimentaire
111
Principaux enjeux des feux de joints de dilatation sont :
Sauvegarde des occupants ;
Limitation des dégradations de l’habitat.
Joints de dilatation :

## Slide 112: Classement des bâtiments
112

## Slide 113: Classement des bâtiments
113
Habitations :
1ère famille :
Habitations individuelles :
R + 1, isolées, jumelées ou groupées en bande si les structures de chaque habitation sont indépendantes,
RDC groupées en bande.

## Slide 114: Classement des bâtiments
114
Habitations :
2ème famille :
Habitations individuelles isolées ou jumelées de plus d’1 étage sur RDC ;

## Slide 115: Classement des bâtiments
115
Habitations :
2ème famille :

## Slide 116: Classement des bâtiments
116
Habitations :
2ème famille :
Habitations collectives comportant au plus 3 étages sur RDC

## Slide 117: Classement des bâtiments
117
Habitations :
2ème famille : Moyens de sécurité :
Inférieur à 8 m :
Escalier à l'abri des fumées,
Tous les logements doivent être accessibles par une échelle à coulisses.

## Slide 118: Classement des bâtiments
118
Habitations :
2ème famille : Moyens de sécurité :

## Slide 119: Classement des bâtiments
119
Habitations :
3ème famille :
Habitations dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à 28 m au plus au-dessus du sol utilement accessible aux engins des services de secours et de lutte contre l'incendie.
On distingue :

## Slide 120: Classement des bâtiments
120
Habitations :
3ème famille A : habitations répondant à l'ensemble des prescriptions suivantes :

## Slide 121: Classement des bâtiments
121
Habitations :
3ème famille B : hab ne satisfaisant pas aux conditions précédentes.

## Slide 122: Classement des bâtiments
122
Habitations :
3ème famille B : habitations ne satisfaisant pas aux conditions précédentes.
Moyens de sécurité :
Escalier encloisonné et désenfumé,
Désenfumage des circulations,
Colonne sèche dans l'escalier,
Accès aux escaliers à moins de 50 mètres d'une voie engin.

## Slide 123: Classement des bâtiments
123
Habitations :
3ème famille B : habitations ne satisfaisant pas aux conditions précédentes.

## Slide 124: Classement des bâtiments
124
Habitations :
4ème famille :
Habitation dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à plus de 28 m et à 50 m au + au-dessus du niveau du sol utilement accessible aux engins des services de secours et de lutte contre l'incendie.
Immeuble de la 4e famille avec locaux à usage autre que d'habitation  IGH ?

## Slide 125: Classement des bâtiments
125
Habitations :
4ème famille :

## Slide 126: Classement des bâtiments
126
FOYERS LOGEMENTS
Peuvent loger des personnes âgées autonomes, handicapées physiques ou autres (étudiants, etc.).
Constitués :
Logements
Unités de vie
Parties communes
Locaux de service
Par des services collectifs (restaurants, salles de réunion, etc.)

## Slide 127: Classement des bâtiments
127
ERP :

## Slide 128
128
ERP :
Tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitations, payantes ou non ».
Comment la construction……

## Slide 129
129
ERP :
Répartis en types et en catégories, sont soumis aux dispositions générales communes et aux dispositions particulières qui leur sont propre
Etablissements sont répartis selon la nature de leur exploitation.
Comment la construction……

## Slide 130: Classement des bâtiments
130
ERP :
J - Structures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées ;
L - salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple ;
M - magasins de vente, centres commerciaux ;
N - restaurants et débits de boissons ;

## Slide 131: Classement des bâtiments
131
ERP :
O - hôtels et pensions de famille ;
P - salles de danse et salles de jeux ;
R - établissements d’éveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement ;
S - bibliothèques, centres de documentation ;
T - salles d'expositions ;

## Slide 132: Classement des bâtiments
132
ERP :
U - établissements sanitaires ;
V - établissements de culte ;
W - administrations, banques, bureaux ;
X - établissements sportifs couverts ;
Y - musées.

## Slide 133: Classement des bâtiments
133
ERP :
Établissements spéciaux
PA - Établissements de plein air ;
CTS - chapiteaux, tentes et structures itinérants ;
SG - structures gonflables ;
PS - parcs de stationnement couverts ;
GA - gares ;
OA - hôtels, restaurants d'altitude ;
EF - établissements flottants ;
REF - refuges de montage.

## Slide 134: Classement des bâtiments
134
ERP :
Classés en catégories d'après l'effectif du public et du personnel admis.
L'effectif du public est déterminé :
Nombre de places assises ;
Surface réservée au public ;
Déclaration du chef de l'établissement ;
Ensemble de ces indications.

## Slide 135: Classement des bâtiments
135
ERP :
1re catégorie : au-dessus de 1 500 personnes ;
2e catégorie : de 701 à 1 500 personnes ;
3e catégorie : de 301 à 700 personnes ;
4e catégorie : 300 personnes et au-dessous, à l'exception des éts compris dans la 5e catégorie ;
5e catégorie : éts dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'exploitation.

## Slide 136: Classement des bâtiments
136
ERP :
Pour l'application du règlement de sécurité, les ERP sont classés en 2 groupes :
1er groupe  1re, 2e, 3e et 4e catégories ;
2ème groupe  5e catégorie

## Slide 137: Classement des bâtiments
137
Groupements d’établissement :
Plusieurs exploitations  autorisé, sous réserve d’une direction unique, responsable des demandes d'autorisation et de l'observation des conditions de sécurité,
tant pour l'ensemble des
exploitations que pour
chacune d'entre elles.

## Slide 138: Classement des bâtiments
138
IGH :

## Slide 139: Classement des bâtiments
139
IGH :
Bâtiment dont le plancher bas du dernier niveau est situé par rapport au sol le + haut possible utilisable pour les engins des services publics de secours et de lutte conte l'incendie :
Immeubles d'habitations
Autres immeubles.

## Slide 140: Classement des bâtiments
140
IGH :
Législation repose sur 3 grands principes :
Vaincre le feu avant qu'il n'ait atteint une dangereuse extension ;
Assurer la mise en sécurité des occupants des compartiments atteints ou menacés ;
Permettre la continuation de la vie normale dans le reste de l'IGH.

## Slide 141: Classement des bâtiments
141
IGH :
Principes atteints par :
Dispositions constructives et d'exploitation ;
Mesures destinées à favoriser l'évacuation des occupants ;
Organisation de la lutte contre l'incendie ;
Moyens mis à la disposition des SP.
Construction d'un IGH n'est normalement permise que s'il se situe à moins de 3 km d’un CSP.

## Slide 142: Classement des bâtiments
142
IGH :
Isolement :

## Slide 143: Classement des bâtiments
143
IGH :
Mesures relatives à :
Protection par rapport à un feu extérieur.
Protection des façades.
Protection des escaliers, ascenseurs et autres gaines.
Limitation des produits et activités dangereuses.
Limitation du potentiel calorifique.
Empilement de caissons étanches constituant des compartiments isolés par des parois, planchers et plafonds CF 2 h,

## Slide 144: Classement des bâtiments
144
IGH :
Classement :
GH A : immeubles à usage d'habitation ;
GH O : immeubles à usage d'hôtel ;
GH R : immeubles à usage d'enseignement ;
GH S : immeubles à usage de dépôt d'archives ;
GH U : immeubles à usage sanitaire ;
GH W1 : immeubles à usage de bureaux (28 m < h  50 m) ;
GH W2 : immeubles à usage de bureaux (h > 50 m) ;
GH Z : immeubles à usage mixte.

## Slide 145: Classement des bâtiments
145
IGH : Evacuation :
Objectif : évacuation rapide et efficace du niveau concerné puis du niveau N – 1 et N + 1.
Dispositions visent donc :
Nombre et la protection des escaliers.
Protection des circulations.
Désenfumage des circulations.
Alarme et l’alerte.
Installations électriques.
Installations de sécurité.

## Slide 146: Classement des bâtiments
146
IGH :
Nombreuses mesures visant à faciliter l’action des SP :
Création d’une équipe de sécurité permanente.
Mise à disposition des secours, d’ascenseurs prioritaires.
Implantation des RIA et extincteurs.
Implantation des colonnes sèches et humides.
Mise en place de moyens de communication.
Mise en place d’affichage divers.
Mise en place de manœuvres sur site.

## Slide 147: Classement des bâtiments
147
Établissements recevant des travailleurs - ERT :
Relèvent du cadre du travail les bâtiments ou enceintes qui accueillent des travailleurs dans le cadre de leur activité professionnelle.

## Slide 148: Classement des bâtiments
148
Bâtiments et les Locaux  conçus et réalisés de manière à permettre en cas de sinistre :
a) Evacuation rapide de la totalité des occupants dans des conditions de sécurité maximale,
b) Accès de l'extérieur et l'intervention des services de secours et de lutte contre l'incendie,
c) Limitation de la propagation de l'incendie à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments.
ERT :

## Slide 149: Classement des bâtiments
149
Pas de stabilité au feu exigée
(Sauf si h > 8 m : SF1 h et CF 1 h des planchers)
ERT :

## Slide 150: Classement des bâtiments
150
ERT :

## Slide 151: Classement des bâtiments
151
ICPE :
Installation qui présente des risques particuliers pour l’environnement (santé, salubrité public, pollution, risque technologique, incendie, explosion…)

## Slide 152: Classement des bâtiments
152
Législation vise les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières et les installations qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour :
Commodité du voisinage,
Santé, la sécurité, la salubrité publique,
Agriculture,
Protection de la nature et de l'environnement,
Conservation des sites et des monuments,
ICPE :

## Slide 153: Classement des bâtiments
153
Parcs de stationnement couverts PCS :
Emplacement qui permet le remisage des automobiles et de leurs remorques en dehors de la voie publique, à l'exclusion de toute autre activité.

## Slide 154: Classement des bâtiments
154
Parc de stationnement largement ventilé :
à 1 ou plusieurs niveaux, ouvert en façades ……

## Slide 155: Classement des bâtiments
155
Parcs de stationnement à rangement automatisé :
Permettant le remisage automatisé des véhicules.
Ne reçoit pas de public en dehors de la zone d'accueil

## Slide 156: Classement des bâtiments
156
Parcs de stationnement couverts :
On distingue
Parc de stationnement habitation
Dépend d’un bâtiment d’habitation
S supérieure à 100 m²
Capacité maximale de 250 véhicules
Parc de stationnement ERP
Tout autre parc de stationnement dont la capacité est > à 10 véhicules

## Slide 157: Classement des bâtiments
157
Parc de stationnement dans IGH
Parc intégré (communication directe avec l’immeuble) isolement C F 2 h
Parc isolé (pas de communication directe avec l’immeuble) isolement C F 4 h
Parc dans les bâtiments relevant du code du travail
Idem ERP
Parcs de stationnement couverts :

## Slide 158: Classement des bâtiments
158
Parcs de stationnement couverts :
Accès interdit aux de + 3.5 T sauf pour les parcs accessibles aux véhicules de transport en commun

## Slide 159
159
COMMENT LA CONSTRUCTION
LIMITE LA PROPAGATION
DU FEU et des fumees

## Slide 160
160
Comment la construction……
par l’extérieur :
Isolement par rapport aux tiers
Est réalisé afin d’éviter qu’1 incendie puisse se propager :

## Slide 161
161
Comment la construction……
par l’extérieur :
Isolement par rapport aux tiers :
D’un tiers à un tiers superposé d’un même bâtiment par l’intérieur.
D’un tiers à un tiers superposé d’un même bâtiment par les façades.

## Slide 162
162
Comment la construction……
Isolement par les façades :
Revêtement ou conception n’entraîne pas la propagation aux niveaux supérieurs ou latéralement.
Règles définies selon l’activité des bâtiments (Hab, ERP, etc.).
Eviter la propagation :
D’une façade à une autre par le rayonnement ;
Aux façades suite à un feu survenant sur la voie publique ;

## Slide 163
163
Comment la construction……
Isolement par les façades :
Par l’inflammation de la façade ;
Par les interstices des façades rideaux (panneaux de façades ou double peau).

## Slide 164
164
Comment la construction……
Isolement par les façades :
Règle du C + D n’est pas appliquée à l’ensemble de la façade, les éléments apparents de façade doivent être réalisés en matériaux M 2 (moyennement inflammable).
D’une manière générale, les façades sont classées M 2

## Slide 165
165
Comment la construction……
PAR L' intérieur :
Aménagement des locaux, la distribution des ≠ pièces et éventuellement leur isolement doivent assurer une protection suffisante, compte tenu des risques courus, aussi bien des personnes fréquentant l'établissement que de celles occupant les locaux voisins.
Règlement de sécurité a prévu plusieurs mesures techniques de mise en œuvre.

## Slide 166
166
Comment la construction……
Cloisonnement :
soit traditionnel
soit en compartiment.
Point faible de ces boites étanches au départ la plupart du temps les portes et les fenêtres sont restées ouvertes

## Slide 167
167
Cloisonnement traditionnel
Classique  Chaque local dispose de parois et portes d'accès.
Critères de résistance au feu des parois et des blocs-portes sont tributaires des conditions de stabilité au feu du bâtiment.
+ le degré de SF des éléments porteurs est important, et + les critères de résistance au feu des parois et des portes sont augmentés
Comment la construction……

## Slide 168
168
Traditionnel

## Slide 169
169
Compartimentage
Volume libre à l'intérieur duquel les exigences de résistance au feu relatives aux parois verticales ne sont pas imposées.
Comment la construction……

## Slide 170
170
Compartimentage
Permet par ex d'aménager des bureaux paysagers sans cloisonnement ou mise en œuvre de cloisons modulaires.
Comment la construction……

## Slide 171
171
Compartimentage
Doivent obligatoirement répondre aux exigences suivantes :
Obligation de 2 compartiments/niveau d’une capacité d’accueil du même ordre de grandeur,
Possibilité d’extension du compartiment à 2 niveaux,
Parois périmétriques résistantes au feu,
Communication entre 2 compartiments par un bloc-porte ou un sas,
Désenfumage obligatoire.
Comment la construction……

## Slide 172
172
Comment la construction……

## Slide 173
173
Sectorisation
Constitue 1 "cloisonnement traditionnel renforcé" complémentaire de ce dernier.
Comment la construction……

## Slide 174
174
Cas particulier des ERP de types J et U :
Cloisonnement, ces 2 types d'ERP introduisent la notion de « zones protégées ».
Zone protégée peut être cloisonnée
soit de manière traditionnelle,
soit compartimentée.
Comment la construction……

## Slide 175
175
Cas particulier des ERP de types J et U :
Principes de sécurité reposent sur leurs conditions particulières d'exploitation et sur l'incapacité ou la difficulté d'une partie du public reçu à pouvoir évacuer ou à être évacué rapidement.
Comment la construction……

## Slide 176
176
Cas particulier des ERP de types J et U :
Principes suivants sont retenus :
Renforcement des conditions d'isolement,
Large emploi de la détection automatique d'incendie,
Désenfumage des couloirs de circulation,
Sensibilisation et formation du personnel aux tâches de sécurité.
Evacuation verticale par les escaliers reste la règle pour les personnes pouvant se déplacer par leurs propres moyens.
Comment la construction……

## Slide 177
177
Cas particulier des ERP de types J et U :
Doivent obligatoirement être recoupés en 2 zones à chaque niveau d'une capacité d'accueil équivalente.
Cloisonnement traditionnel est le seul type de cloisonnement autorisé dans les zones avec locaux à sommeil avec des capacités d'hébergement limitées à 14 résidents.
Comment la construction……

## Slide 178
178
Comment la construction……
Isolement des locaux :
Dans tous types de construction on trouve :
Locaux à risques moyens (cuisines > à 20 kW, magasins de réserves, locaux lingerie, appareils de production de chaleur, locaux poubelles, etc.)
 Enveloppe CF 1 h avec un dispositif de communication CF ½ H

## Slide 179
179
Comment la construction……
Isolement des locaux :
Local à risques moyens peut être en communication directe avec les locaux ouverts

## Slide 180
180
Comment la construction……
Isolement des locaux :
Des locaux à risques importants :
chaufferies > à 70kw,
groupes générateurs,
postes de transformation,
tableaux et armoires haute et basse tension,
locaux réceptacles vide-ordures,
locaux de stockage des emballages et de déchets,
etc.

## Slide 181
181
Comment la construction……
Isolement des locaux :
Local à risques importants implanté dans un volume non accessible au public  porte CF 1 H ;

## Slide 182
182
Comment la construction……
Isolement des locaux :
Local à risques importants attenant au local accessible au public  Sas CF 1 H, équipé de portes PF ½ H

## Slide 183: Comment la construction……
183
Isolement des locaux :

## Slide 184
184
Comment la construction……
Isolement des locaux :
Cas particuliers :
En habitation avant 1986, défaut d’isolement :
Conduits débouchent dans les logements : risque de propagation,
Degré CF des parois et portes des locaux à risques non respectées

## Slide 185
185
Comment la construction……
Compartimentage gaines techniques :
Permet de maintenir le degré CF exigé lors du franchissement d’une paroi verticale ou horizontale par des gaines techniques.
Clapets :
Gaines et conduits, horizontaux ou verticaux (eau, eaux usées, ventilation et climatisation, vide-ordures, monte-charges, descentes de linge) traversent des planchers ou parois pour lequel 1 degré CF est exigé  éléments doivent disposer d’1 dispositif CF

## Slide 186
186
Clapet CF
Clapet de traversée
Gaine et ses conduits
Comment la construction……
Compartimentage des gaines techniques :

## Slide 187
187
Attention dans les bâtiments d'habitations collectives les gaines techniques se trouvent dans les parties communes.
Conduites en PVC peuvent fondre et laisser le passage aux fumées et gaz chauds.
Comment la construction……
Compartimentage des gaines techniques :

## Slide 188
188
Recoupement des vides :
Combles inaccessibles et plénums des locaux d’une S > à 300 m²  recoupés en cellules de 300 m².
Recoupement non exigé  Installation d’extinction automatique
Plénum : entre la sous-face de la
dalle du niveau supérieur et la face
supérieure du faux-plafond ou bien
faux-plancher.
Comment la construction……

## Slide 189
189
Recoupement des vides :
La réalité :
Au droit des parois ou des planchers
du passage des câbles pas de recoupement
ou de rebouchage des vides  gros risques de propagation.
Comment la construction……

## Slide 190
190
Escaliers encloisonnés :
 Encloisonné ou à l’air libre dès que le plancher bas du logement le plus haut est supérieur à 8 m.
 Commande de désenfumage est réalisée par un tirer-lâcher à l’entrée du bâtiment.
 Bâtiments d’habitation de 3ème famille A l’ouverture de l’exutoire peut être automatique avec DAD
Comment la construction……

## Slide 191
191
Comment la construction……
Escaliers encloisonnés :

## Slide 192
192
Escaliers encloisonnés :
Comment la construction……

## Slide 193
193
Escaliers encloisonnés :
Comment la construction……
Attention : Escaliers non encloisonnés dans les bâtiments existant
 Non dissociés des volumes mitoyens

## Slide 194
194
Désenfumage :
Types de désenfumage :
3 types de désenfumage :
Grands volumes et les locaux de dimensions moyennes ;
Circulations horizontales ;
Escaliers.
But  Empêcher l’envahissement total du volume protégé par les fumées.
Comment la construction……

## Slide 195
195
Désenfumage :
Réalisé soit naturel, soit mécanique, soit mixte (mécanique et naturel).
Comment la construction……
Baie d'entrée d'air Système pneumatique de déclenchement

## Slide 196
196
Comment la construction……
Désenfumage :
 Type de désenfumage est fixé par la réglementation suivant le type, la catégorie et les caractéristiques de l’établissement.

## Slide 197
197
Désenfumage :
Des escaliers :
Escaliers des bâtiments : 2èmr famille collectifs, 3ème famille A et B et de 4ème famille (sauf escaliers à l'air libre)  en partie haute, une ouverture de 1 m2 au moins ;
Commande d'ouverture est située au RDC, à proximité ou dans l'escalier ;
Comment la construction……

## Slide 198
198
Désenfumage des escaliers :
2ème famille collectifs :
Ouverture peut être assurée par un système à tringlerie (faible H  R + 3 + duplex maxi).
3ème famille A :
Ouverture est asservie à un détecteur autonome déclencheur (DAD).
Comment la construction……

## Slide 199
199
Comment la construction……
Circulations horizontales :
Commande manuelle avec mention « DF CIRCULATION » est située à chaque étage, dans l'escalier et dans le hall pour le RDC.
Commande actionnée sur ordre du COS.
Désenfumage :

## Slide 200
200
Désenfumage :
Remplit 2 tâches essentielles :
Rendre praticables les locaux en contact avec le local incendié ;
Empêcher la propagation du feu hors du volume sinistré.
Comment la construction……

## Slide 201
201
Désenfumage :
Conserver les conditions de praticabilité à des seuils tolérables :
Maintenir une visibilité suffisante ;
Diminuer la teneur en gaz toxiques ;
Conserver un taux d’oxygène acceptable ;
Empêcher l’élévation de T°.
Comment la construction……

## Slide 202
202
Désenfumage : Principes du désenfumage :
2 grands types de contrôle des fumées :
1er consiste  Balayage de l’espace à protéger par de l’air frais et en extraire les fumées
2ème consiste  Etablir une hiérarchie des pressions entre le local sinistré et les locaux adjacents de manière à réaliser un équilibre s’opposant à la propagation des fumées.
Comment la construction……

## Slide 203
203
Désenfumage : différents exutoires
Comment la construction……

## Slide 204
204
Porte coupe-feu :
Peuvent être coulissantes, à vantail (simple ou double), pivotantes :
Comment la construction……

## Slide 205
205
Porte coupe-feu :
Translation Horizontale (portes montées sur rail incliné).
Pour des raisons d'exploitation : Peuvent être maintenues ouvertes par un électroaimant.
Comment la construction……

## Slide 206
206
Éclairage :
ERP ou un IGH :
Normal : éclairage alimenté par la source normale,
De sécurité : alimenté par une source de sécurité en cas de disparition de la source normale. Cet éclairage assure les fonctions suivantes :
Éclairage d'évacuation ;
Éclairage d'ambiance ou d'antipanique.
Comment la construction……

## Slide 207
207
Éclairage :
Éventuellement un éclairage de remplacement : tout ou partie de l'éclairage normale alimenté par la source de remplacement (groupe électrogène par exemple).
Comment la construction……

## Slide 208
208
Éclairage de sécurité :
Doit permettre, lorsque l'éclairage normal est défaillant :
D'assurer une circulation facile ;
De permettre l'évacuation sûre et facile du public ;
D'effectuer les manœuvres intéressant la sécurité.
Comment la construction……

## Slide 209
209
Éclairage de sécurité :
Est en état de veille pendant le fonctionnement de l'éclairage normal ou de remplacement.
En cas de défaillance des 2 précédents éclairages, il se met en service.
Comment la construction……

## Slide 210
210
Éclairage de sécurité :
Comporte soit :
Source centralisée constituée de batterie d'accumulateurs alimentant des luminaires pendant au moins 1 heure ;
BAES assurant leur fonction pendant au moins 1 heure.
Comment la construction……

## Slide 211
211
Éclairage de sécurité : éclairage d’évacuation
Doit permettre à toute personne d'accéder à l'extérieur
Eclairage des cheminements,
des sorties, des indications
de balisage, des obstacles
et des changements de
direction.
Comment la construction……

## Slide 212
212
Éclairage de sécurité : éclairage d’ambiance ou anti panique
Doit être allumé en cas de disparition de l'éclairage normal permettant aux occupants du local de ne pas être plongés dans l'obscurité totale.
Comment la construction……

## Slide 213
213
Détection :
Mesures de PREVENTION  détecter rapidement un feu pour pouvoir ensuite l'éteindre facilement.
Détection peut être humaine ou automatique.
Installation de détection automatique d'incendie doit avoir 3 qualités fondamentales :
Rapidité ;
Fiabilité ;
Crédibilité.
Comment la construction……

## Slide 214
214
Détection : Les détecteurs :
Appareils électroniques qui perçoivent les phénomènes du feu en mettant en œuvre différentes propriétés physiques.
Assurent la surveillance d'un emplacement ou d'une zone bien déterminée et communiquent leurs informations à l’équipement de contrôle et de signalisation qui les traduit en alarme.
Comment la construction……

## Slide 215
215
Détection : Les détecteurs :
Comment la construction……

## Slide 216: Secours interne
216
Agents de sécurité incendie :
Service assuré par des agents de sécurité incendie.
Effectif  3 personnes au moins présentes simultanément, dont un CE. Effectif adapté à l’importance de l’éts.

## Slide 217: Secours interne
217
Agents de sécurité incendie :
Missions :
Assurer la vacuité et la permanence des chemins d’évacuation jusqu’à la VP ;
Assurer aux membres de la commission de sécurité l’accès à tous les locaux communs ;
Organiser des rondes ;
Prévenir et détecter les risques d’incendie (y compris dans les locaux non occupés) ;

## Slide 218: Secours interne
218
Agents de sécurité incendie :
Faire appliquer les consignes en cas d’incendie ;
Diriger les secours ;
Veiller au bon fonctionnement de tout le matériel de protection contre l’incendie ;
Effectuer ou faire effectuer l’entretien du matériel de sécurité ;
Tenir à jour le registre de sécurité.

## Slide 219: Secours interne
219
Personnels désignés par le chef d’éts :
Rôle des équipes de 1ère et 2ème intervention est prépondérant en cas de sinistre.
Agissent dans les domaines suivants :
Alerte des secours et intervention rapide sur le début du sinistre ;
Evacuation du public et du personnel ;
Sécurisation des personnes ;
Accueil des secours.

## Slide 220: Secours interne
220
Entreprendre toutes actions pour :
prévenir et limiter le risque,
déceler toute anomalie
réagir immédiatement en alertant les services concernés.
1 formation permanente de ses membres leur permettra d’agir efficacement.
Personnels désignés par le chef d’éts :

## Slide 221: Moyens de secours
221
Peuvent comporter :
Moyens d'extinction ;
Dispositions visant à faciliter l'action des SP ;
Service de sécurité incendie ;
Système de sécurité incendie (S.S.I.).
Pour chacun des types d'éts les dispositions particulières précisent les moyens de secours à installer.

## Slide 222: Moyens de secours
222
Moyens d'extinction :
Comprennent :
Points d'eau ;
PI - BI ;
RIA ;
Colonnes sèches et colonnes en charge ;
Déversoirs ponctuels ;
Installations d'extinction automatique ;
Moyens divers (réserve de sable, couvertures, etc.).

## Slide 223: Moyens de secours
223
Système d’extinction automatique à eau
Ensemble hydraulique permettant de déceler un foyer d'incendie, de donner une alarme et de l'éteindre à ses débuts ou de le contenir.

## Slide 224: Moyens de secours
224
Moyens d'extinction :
Sprinklers est composée :
Têtes de sprinklers ;
Poste de contrôle ;
Sources d'eau ;
Canalisations de distribution.

## Slide 225: Moyens de secours
225
Moyens d'extinction :
Têtes de sprinklers :
Dispositifs conçus pour réagir à une T° en libérant un flux d'eau
Constitués d'un élément détecteur (fusible métallique ou ampoule de verre) et d'un déflecteur assurant la diffusion de l'eau.
S arrosée par une tête varie entre 9 m2 et 16 m2 au sol selon la catégorie du risque.

## Slide 226: Moyens de secours
226
Moyens d'extinction :
Extension du feu  Ouverture de nouvelles têtes.
Résultats :
Limitation et le plus souvent, maîtrise du sinistre avant l'arrivée sur les lieux des secours ;
Sauvegarde de la construction, dégâts des eaux réduits, le déversement se limitant aux abords du foyer.

## Slide 227: Moyens de secours
227
S.S.I. :

## Slide 228: Moyens de secours
228
S.S.I. :
Classés en 5 catégories par ordre de sévérité décroissante : A, B, C, D et E.
Surveillance assurée par le service de sécurité incendie peut être complétée ou localement remplacée par des installations généralisées ou partielles de détection incendie

## Slide 229: Moyens de secours
229
S.S.I. :
Installation de détection incendie doit déceler et signaler tout début d'incendie et mettre en œuvre les éventuels équipements de sécurité qui lui sont asservis.
Pendant la présence du public, les installations de détection incendie impliquent l'existence dans les éts concernés d'un personnel permanent, qualifié, susceptible d'alerter les SP et de mettre en œuvre les moyens de lutte contre l'incendie

## Slide 230: Moyens de secours
230
S.S.I. :
Système de mise en sécurité incendie (SMSI) est constitué de l'ensemble des équipements qui assurent les fonctions nécessaires à la mise en sécurité d'un établissement en cas d'incendie :
soit à partir des informations transmises par le système de détection incendie (lorsque celui-ci existe),
soit à partir d'ordres en provenance de commandes manuelles.

## Slide 231: Moyens de secours
231
S.S.I. :
Comprend :
Dispositifs actionnés de sécurité, répartis
Equipements nécessaires pour assurer la commande des dispositifs actionnés de sécurité.
Systèmes d'alarme sont classés en 4 types d'équipements d'alarme par ordre de sévérité décroissante : 1, 2a ou 2b, 3 et 4.

## Slide 232: Moyens de secours
232
S.S.I. :

## Slide 233: Conclusion
233
Année : 2024
Contact : pour toute remarque concernant ce document, merci d’envoyer un mail sur l’adresse suivante :
gfor_jsp@sdmis.fr
Généralités
Réglementation
Classement des bâtiments
Définitions
Secours interne
Moyens de secours