## Slide 1: MOYENS FACILITANT L’ACTION DES SECOURS
ADMJSP / Pôle pédagogie – 2024 - Version 3

## Slide 2: Moyens facilitant l'action des secours
2
Objectifs
A la fin de cette partie, vous serez capable de connaître, d'identifier les moyens facilitant l’action des sapeurs-pompiers.
Dispositions constructives
ETARE
Plans d'évacuation

## Slide 3: Introduction
Moyens facilitant l'intervention des secours :
Matériels : caméra thermique, explosimètres, détecteurs CO, LELEC, matériels divers (déblai, tronçonneuses, etc.).
Moyens de secours : extincteurs, RIA, PI-BI, colonne sèche ou humide
Dispositions constructives : développer dans ce cours.
ETARE et plan d'évacuation : développer dans ce cours.
Notions de prévention appliquée à l'opération  en JSP 4.

## Slide 4: Introduction
4
Prévention : ensemble des mesures techniques et administratives, propre à éviter, l’existence d’un risque et s’il subsiste, à en limiter les effets.
Ayant pour buts :
Assurer la sécurité des personnes.
Limiter les pertes matérielles.
Permettre l’engagement des secours.

## Slide 5: Introduction
5
Avec pour objectifs de :
Limiter les risques d’éclosion d’un sinistre.
Limiter la propagation de l’incendie.
Permettre l’évacuation des personnes en danger.
Faciliter l’intervention des secours.

## Slide 6: Dispositions constructives
6

## Slide 7: Dispositions constructives
7
Pour faciliter les sauvetages et l'extinction, peuvent être imposés :
Des balcons, passerelles, échelles, terrasses… permettant d'accéder aux locaux mal dégagés ;
Des aménagements de voies particulières : voies échelles et engins,
Des espaces de survie,
Des tours incendie,
Des trémies d'attaque.

## Slide 8: Dispositions constructives
8
Aménagement des voies particulières :
Desserte des bâtiments est destinée à faciliter le cheminement et le positionnement des engins et des matériels des SP.
≠ aménagements publics ou privés :
        Des passages SP,
        Des voies engins,
        Des voies échelles,
        Des espaces libres.

## Slide 9: Dispositions constructives
9
Aménagement des voies particulières :
Voie de desserte neutralisée par 1 ou plusieurs dispositifs décondamnables par moyens SP (polycoises, coupe-boulons, etc.)
Cela peut-être :
Cadenas,
Borne escamotable,
Bras ou barrière,
Etc.

## Slide 10: Dispositions constructives
10
Passages SP :
 Caractéristiques suivantes :
Largeur de 1,80 m
Le plus rectiligne possible pour le passage des échelles à mains,
Pente  à 10 % sans marche.

## Slide 11: Dispositions constructives
11
Voies engins :
 Voie utilisable par les engins de secours et de lutte
Voie échelle est considérée comme une voie engin.

## Slide 12: Dispositions constructives
12
Voies échelles :
 Voie utilisable pour la mise en station des échelles

## Slide 13: Dispositions constructives
13
 Espaces dégagés de tout obstacle : permettre l'engagement des engins
Espace libre :

## Slide 14: Dispositions constructives
14
Zone à l'abri des fumées, des flammes et du rayonnement thermique
Espace d'attente sécurisé (EAS) :

## Slide 15: Dispositions constructives
15
Être résistant au feu (paroi, porte coupe-feu…), et à la fumée,
Espace d'attente sécurisé (EAS) :

## Slide 16: Dispositions constructives
16
Être signalé : à l’extérieur avec une signalisation sur la vitre),
Espace d'attente sécurisé (EAS) :

## Slide 17: Dispositions constructives
17
 Escaliers protégés, d'accès facile pour les secours.
Tours d'incendie :

## Slide 18: Dispositions constructives
18
Trémie d'attaque :
Doit :
Être fermée par un tampon étanche de même résistance au feu que le plancher ;
Être enlevées rapidement ;
Être signalée ;
Être constamment dégagée.

## Slide 19: Dispositions constructives
19
Colonne sèche :
 Tuyauterie fixe et rigide installée dans diverses constructions (habitation de la 3e famille B et de la 4e famille, certains bâtiments industriels, ERP).
 Raccordée aux tuyaux souples par le BAL pour être mise en charge au moment de l'emploi.

## Slide 20: Dispositions constructives
20
Colonne sèche : Composition :
Raccord d'alimentation ;
La colonne proprement dite ;
Des prises d'incendie (simples ou doubles).

## Slide 21: Dispositions constructives
21
Colonne sèche : Classification :
 de 65 mm (2 LDV 40 ou une LDV 65) ;
 de 100 mm (4 LDV 40 ou de 2 LDV 65).

## Slide 22: Dispositions constructives
22
Colonne sèche : Classification :
Raccord d'alimentation : en façade et facilement accessible aux SP
 Sous coffrage, l'indication « prise d'incendie » figure sur la face extérieure de la porte du coffrage.

## Slide 23: Dispositions constructives
23
Colonne humide (ou en charge) :
 Tuyauterie fixe et rigide installée dans les IGH de plus de 50 mètres, reliée à des réservoirs, à des pompes, à des surpresseurs, etc.

## Slide 24: Dispositions constructives
24
Colonne humide (ou en charge) : Composition :
Réserve d'eau :
Capacité 120 m3 d'eau au moins
 Peut être réduite à 60 m3 pour les IGH de moins de 100 m de H et de moins de 750 m2 de superficie par compartiment.
Dans ce cas, la réserve doit pouvoir être réalimentée par une colonne sèche de 100 mm ne comportant aucun piquage.

## Slide 25: Dispositions constructives
25
Colonne humide (ou en charge) : Composition :
Réserve d'eau :
Pour une réserve de 120 m3, il faut au minimum :
3 réservoirs de 60 m3 ;
4 réservoirs de 40 m3 ;
Etc.

## Slide 26: Dispositions constructives
26
Colonne humide (ou en charge) : Composition :
Dispositif d'alimentation :
Répond aux conditions suivantes :
Débit égal à 1 000 l/min par colonne, 2 colonnes fonctionnant simultanément
Assurer à chaque niveau de desserte le débit minimal par colonne à une pression statique à débit nul, comprise entre 4,5 et 8,5 bars.

## Slide 27: Dispositions constructives
27
Colonne humide (ou en charge) : Composition :
Colonne en charge :
Comporte au minimum :
2 colonnes en charge d'un  minimal intérieur de 100 mm ;
Des conduites d'alimentation générale, des prises d'incendie et des manomètres de contrôle avec robinets d'isolement ;
Éventuellement des RIA alimentés par la colonne, lorsqu'ils sont prévus par la réglementation.

## Slide 28: Dispositions constructives
28
Colonne humide (ou en charge) : Emplacement et accès :
La colonne proprement dite :
Installée obligatoirement dans une zone protégée ;
A un trajet d'allure verticale et
peut traverser les paliers ou les
marches ou être dans le vide de
l'escalier sans courir le risque de gel.

## Slide 29: Dispositions constructives
29
Colonne humide (ou en charge) : Emplacement et accès :
Prises d'incendie :
 Placées à une H comprise entre 0,80 m et 1,50 m, inclinaison vers le sol de 45°.
 De l'un des types suivants :
Prise simple de  40 comportant 1 robinet ;
Prise double de  40 comportant 2 robinets ;
Prise simple de  65 comportant 1 robinet.
Robinets sont munis de carrés de manœuvre individuels de 12 mm

## Slide 30: Dispositions constructives
30
BAIES ACCESSIBLES :
Accessibilité comprend tous les aménagements constructifs qui permettent aux services de secours de pénétrer dans les bâtiments, établissements ou immeubles, au moyen de portes, fenêtres, baies, etc.
Est considéré comme accessible, toute baie ouvrante
de dimensions suffisante permettant aux SP de
pénétrer à un niveau de la construction.

## Slide 31: Dispositions constructives
31
BAIES ACCESSIBLES :
 S’ouvrent depuis l’extérieur à l’aide d’un carré mâle pouvant être manœuvré avec la polycoises.

## Slide 32: Dispositions constructives
32
Dégagements :
Est considéré comme dégagement, toute partie de construction permettant le cheminement d'évacuation des occupants :
Portes,
Sorties,
Issues,
Circulations horizontales : couloir,
Circulations verticales : escalier, rampes,
Doivent permettre l'évacuation rapide et sûre de l’éts : aucun dépôt, aucun matériel, aucun objet ne doit faire obstacle à la circulation des personnes.

## Slide 33: Dispositions constructives
33
Dégagements :
Escaliers desservant les étages doivent être continus jusqu'au niveau permettant l'évacuation vers l'extérieur.
Doivent être protégés si la H du plancher bas accessible au public est à plus de 8 m du sol, sauf dans le cas des escaliers monumentaux.

## Slide 34: Dispositions constructives
DEGAGEMENTS
SUPPLEMENTAIRES
NORMAUX
EXIGIBLES ET REGLEMENTAIRES
SECOURS
ACCESSOIRES

## Slide 35: Dispositions constructives
35
Dégagements réglementaires :
Dégagement normal :
Dégagement comptant dans le nombre minimal de dégagement imposés.
Peut être utilisé par le public lors de l’exploitation de l’établissement.

## Slide 36: Dispositions constructives
36
Dégagements réglementaires :
Dégagement de secours : dégagement normal qui, pour des raisons d’exploitation, ne sera utilisé par le public qu’en cas d’évacuation.

## Slide 37: Dispositions constructives
37
Dégagements réglementaires :
Dégagement accessoire :
Dégagement qui peut être exigé en cas de mauvaise répartition des dégagements normaux.

## Slide 38: Dispositions constructives
38
Dégagements supplémentaires :
Dégagement supplémentaire :
Dégagement en surnombre par
rapport aux dégagements imposés.

## Slide 39: Dispositions constructives
39
Dégagements protégés :
Dégagement dans lequel le public est à l’abri des flammes et de la fumée :
Encloisonné : toutes les parois ont 1 degré de résistance au feu ;
A l’air libre : comporte en permanence, sur toute sa longueur, des vides sur une façade.

## Slide 40: Dispositions constructives
Circulation principale : circulation horizontale assurant un cheminement direct vers les escaliers, sorties ou issues.
Dégagements :

## Slide 41: Dispositions constructives
41
Circulation secondaire : circulation horizontale assurant un cheminement des personnes vers les circulations principales.
Dégagements :
Circulation secondaire

## Slide 42: Dispositions constructives
Circulations :
Culs-de-sac : Portes des locaux accessibles au public donnant sur des dégagements en cul-de-sac ne doivent pas être à plus de 10 m du débouché de ce cul-de-sac.

## Slide 43: Dispositions constructives
Dégagements :
Nombre et largeur de chaque dégagement doivent être proportionnels au nombre de personnes appelées à l’emprunter.
Valeur calculée en fonction d’une largeur type appelée unité de passage (U.P.).
Valeur de l’unité de base est 0,60 m.

## Slide 44: Dispositions constructives
Dégagements :
Dégagement ne comporte qu’1 unité de passage la largeur est portée de 0,60 m à 0,90 m.

## Slide 45: Dispositions constructives
45
Dégagements :
Pour 2 UP, la largeur est portée de 1,20 m à 1,40 m.

## Slide 46: Dispositions constructives
Dégagements :
A partir de 3 UP, on applique l'unité type de 0,60 m soit 1,80 m

## Slide 47: Dispositions constructives
Dégagements :
N UP correspond à :
N x 0,60 m.

## Slide 48: ÉTA.RÉ
48

## Slide 49: ÉTA.RÉ
Plans appelés
Eta.Ré
pour Établissement Répertorié
sont réalisés pour ≠ types d'établissements.
Répertorie le risque particulier alors que le plan parcellaire répertorie le risque courant.

## Slide 50: ÉTA.RÉ
50
Prévision : objectif de permettre la mise en place logique, coordonnée et rapide des moyens et méthodes d'intervention destinés à faire face aux sinistres de toute nature.
 Etablissement jugé sensible par les SIS, selon des critères de répertoriassions.
Dangerosité du site mais également la capacité d'accueil du public et la prise en compte de l'évacuation sont autant d'éléments qui peuvent motiver la réalisation d'un plan ETARE.

## Slide 51: ÉTA.RÉ
51
Etablis par le SDMIS en collaboration avec les exploitants
des établissements.
Constitué de plusieurs chapitres principaux :

## Slide 52: ÉTA.RÉ
52
Chapitres :
Page de garde : Carte d'identité de l’éts et comprendra : adresse exacte, activité du site, coordonnées et noms des responsables.

## Slide 53: ÉTA.RÉ
53
Plan de situation, cela peut-être une photo aérienne.
Chapitres :

## Slide 54: ÉTA.RÉ
54
Plan de masse mentionnant :
Point d'accueil et les ≠
accès,
Localisation des risques,
Chapitres :

## Slide 55: ÉTA.RÉ
55
Plans de détails : plan de chaque niveau par bâtiment, zones sensibles ou à risques.
Nature des produits utilisés et risques associés,
Lieux et modes de stockage, quantités.
Capacité d'accueil du public.
Permettent de consigner des
actions réflexes (protection du public
des personnels et des intervenants) ;
Chapitres :

## Slide 56: ÉTA.RÉ
56
Consignes majeures comme les consignes d'évacuation.
Consignes particulières : Effectuer des actions en fonction de la nature du danger (feu, fuite, intoxication, matériel adapté).
Engagement des moyens opérationnels,
Perspective (option).
Renseignements complémentaires pouvant être utilisés : nombre de niveaux, personnel et public, mode de fonctionnement, existence d’un POI, etc.
Chapitres :

## Slide 57: ÉTA.RÉ
57
Doivent être définis en accord avec les responsables de l’éts :
Le ou les points d'accueil des secours,
L'itinéraire prioritaire pour les engins,
1 ou 2 itinéraires secondaires utilisés dans des circonstances particulières (vent, etc.).
Chapitres :

## Slide 58: ÉTA.RÉ
58
Renseignements suivants seront fournis sur une fiche :
Caractéristiques du réseau public et du réseau interne ;
Autres ressources en eau (réserve, point d'eau naturel, etc.) ;
Moyens propres à l'établissement et notamment les moyens spéciaux (émulseur, canon, lance spéciale, etc.).
Chapitres :

## Slide 59: Plans d'évacuation

## Slide 60: Plans d'évacuation
Pour assurer la sécurité du public et permettre aux secours d’intervenir avec le maximum d’efficacité il est nécessaire que les SP aient en leur possession tous les éléments de nature à faciliter leur intervention.

## Slide 61: Plans d'évacuation
61
Réglementation prescrit aux propriétaires ou responsables d’immeubles d’apposer dans les halls d’entrée, de préférence à proximité des escaliers, ascenseurs ou tout autre endroit où ils pourront être vus :
Les plans d'évacuation.
Mesure concerne tous les immeubles, quelle que soit sa destination (usage d’habitation, usage artisanal, commercial ou industriel).

## Slide 62: Plans d'évacuation
62
Doivent indiquer l’emplacement :
Cloisonnements principaux et cheminements des sous-sols ;
Commande générale de gaz ;
Chaufferie et éventuellement dépôts de liquides inflammables ;
Cabines haute tension et transformateur ;
Raccordements à l’égout, tampons hermétiques et soupiraux ;
Machineries de monte-charge et d’ascenseur ;
Groupes de ventilation ou de climatisation lorsqu’il y en a ;
Réceptacle du vide-ordures lorsqu’il en existe un ;
Contre-barrages généraux et partiels d’alimentation en eau.

## Slide 63: Plans d'évacuation
63
Bâtiments d'habitation :
 Apposé dans les halls d'entrée, près des accès aux escaliers et aux ascenseurs.
Représente, le sous-sol et le rez-de-chaussée.
Il est adjoint des consignes à
respecter en cas d'incendie.

## Slide 64: Plans d'évacuation
64
ERP:
Apposé à chaque entrée  représente, au minimum le sous-sol, RDC, chaque étage ou l'étage courant.
Y figurent :
Divers locaux techniques et autres locaux
à risques particuliers ;
Dispositifs et commandes de sécurité ;
Organes de coupure des fluides ;
Organes de coupures des sources d'énergie ;
Moyens fixes d'extinction et d'alarme.

## Slide 65: Plans d'évacuation
65
IGH :
Sas avec les escaliers et les compartiments comportent un plan du niveau qui indique notamment :
Repérage du dispositif d'accès où le plan est affiché,
Distribution générale du niveau,
Emplacement des ouvrants de désenfumage,
Emplacement des moyens de secours, des vannes d'arrêt et des téléphones internes.

## Slide 66: Plans d'évacuation
66
Code du travail :
 Peuvent être affichés dans certains bâtiments relevant du code du travail.

## Slide 67: Plans d'évacuation
67
Parcs de stationnement :
Habitations :
 Peuvent être affichés dans les parcs de stationnement couverts aux emplacements suivants :
Près des accès au niveau d'arrivée des secours ;
Dans les sas d'accès aux escaliers ;
Dans les escaliers ;
Près de la ou des rampes d'accès des véhicules.

## Slide 68: Plans d'évacuation
68
Parcs de stationnement :
ERP :
Des plans d'ensemble du parc doivent être affichés :
En partie haute des rampes d'accès des véhicules ;
Dans le hall d'immeuble si les issues piétons y aboutissent ;
Dans le débouché à l'air libre ;
Près de l'issue la plus proche de la voie publique.

## Slide 69: Conclusion
69
Année : 2024
Contact : pour toute remarque concernant ce document, merci d’envoyer un mail sur l’adresse suivante :
gfor_jsp@sdmis.fr
Dispositions constructives
ETARE
Plans d'évacuation